智能单三相仪表

(LED显示)

使 用 手 册

Ver1.0

目  录

一、概述	1

二、技术参数	1

2.1辅助电源	1

2.2输入信号	1

三、 端子图及接线图	2

3.1端子图	2

3.2接线图	2

四、编程和使用	3

4.1按键定义	3

4.2显示屏说明	4

4.3页面显示画面	4

4.4编程操作	5

五、外形及开孔尺寸图	5

一、概述

智能单三相仪表采用现代数字信号处理芯片，能够精确稳定地测量电网中的所有常用电力参数：电流、电压，具有精度高、稳定性好、抗震动等优点，可直接替代原有指针式仪表。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集单元，已广泛应用于各种变电自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能楼宇中，具有安装方便、接线简单、维护方便，工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与工业控制计算机通讯软件的组网通信。

可选仪表类型：（1）单相电压表（2）单相电流表（3）三相电压表 （4）三相电流表

二、技术参数

| 性能 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入测量显示 | 电压 | 额定值 | AC100V/400V |
|  |  | 过负荷 | 1.2倍额定值（连续）; 2倍额定值/1 秒 |
|  |  | 功率 | <0.4VA(每相) |
|  |  | 精度 | RMS测量，精度等级0.5级 |
|  | 电流 | 额定值 | AC 1A/5A |
|  |  | 过负荷 | 1.2 倍额定值（连续）; 2倍额定值/1 秒 |
|  |  | 功率 | <0.2VA（每相） |
|  |  | 精度 | RMS测量，精度等级0.5级 |
| 电源 | 工作范围 |  | AC220V，±10%或AC85～265V/DC100～370V |
|  | 功耗 |  | ≤5VA |
| 输出 | 数字接口 |  | RS485接口，Modbus-RTU协议（选配） |
| 环境 | 工作环境 |  | -10~55℃ |
|  | 储存环境 |  | -20~75℃ |
|  | 相对湿度 |  | 5%～95%，不结露 |
|  | 海拔高度 |  | ≤2000m |
| 扩展功能 | RS485通讯 |  | 1路RS485，Modbus-RTU通讯协议 |

2.1辅助电源

仪表具备通用的(AC)电源输入接口，若不作特殊声明，提供的是AC220V电源接口的标准产品，请保证所提供的电源适用于该系列的产品，以防止损坏产品。

注：采用交流供电时，建议在火线一侧安装1A保险丝。

2.2输入信号

2.2.1 电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压，否则应考虑使用PT，在电压输入端须安装1A保险丝。

2.2.2 电流输入：标准额定输入电流为5A，大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表，接线应采用串接方式，去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排，不要直接接CT，以便拆装。

2.2.3 要确保输入电压、电流相对应，顺序一致，方向一致；否则会出现数值和符号错误！

三、 端子图及接线图

3.1端子图

单相电压表                                         单相电流表

三相电压表                                         三相电流表

3.2接线图

| 单相电流接线图 | 单相电压接线图 |
| --- | --- |
| 三相电压表、三相电流表接线图（3P4L） | 三相电压表、三相电流表接线图（3P4L） |
| 三相电压表、三相电流表接线图（3P3L） | 三相电压表、三相电流表接线图（3P3L） |
| 工作电源接线图 | 通讯接线图 |

四、编程和使用

4.1按键定义

回车键：确认及数字移位键。

菜单键：用于编程进入、返回上级菜单及退出功能键。

向右键：菜单切换键，修改数据时此键为数字加键（从0-9循环）。

向左键：菜单切换键，修改数据时此键为数字减键 （从0-9循环）。

## 4.2显示屏说明

| 序号 | 显示内容 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据显示8字 | 显示单相电压、单相电流、三相电压、三相电流 |
| 2 | 单位符号 | 电压：V、KV、MV，电流：A、KA、MA |
| 3 |  | 表示通讯 |

4.3页面显示画面

| 页 面 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 单相电流 |  | 显示画面为单相电流，一次电流即输入电流*设置CT变比值； |
| 单相电压 |  | 显示画面为单相电压，一次电压即输入电压*设置PT变比值； |
| 三相电流 |  | 画面显示分别为IA、IB、IC电流，一次电流即输入电流*设置CT变比值； |
| 三相电压 |  | 画面显示分别为UA、UB、UC相电压，可通过切换“”键显示线电压，一次电压即输入电压*设置PT变比值； |

说明：以上显示画面是以单功能为例，与实际最终显示画面会有所不同，以实物为准。

4.4编程操作

说明：1、单相电压电流设置画面类似，区别为每一行显示一个画面；

2、单相电压电流无需设置接线方式；

五、外形及开孔尺寸图

产品尺寸图                             开孔尺寸图

| 产品外形 | L*H（mm） | N(含端子) | 开孔尺寸S*Y（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 96*96 | 96*96 | 50 | 91*91 |
| 80*80 | 80*80 | 50 | 76*76 |
| 72*72 | 72*72 | 50 | 68*68 |

安装步骤：1）将侧面的安装卡件从仪表上取下；2）在安装处开一个对应开孔尺寸的孔；

3）将仪表嵌入孔内，从后面重新把安装卡件安装在仪表上，扣紧即可；