无线测温系列

开关柜综合智能操控装置

（IIC接口）

安装使用说明书

V1.0版

目   录

一．引用标准	1

二．产品概述	1

三. 技术参数	2

四. 前面板示意图及说明	5

五．背部端子示意图及说明	7

六．主要功能	8

七．安装屏开孔(mm)	16

八.外形尺寸图(mm)	16

九、 使用注意事项	17

十、 运输储存	17

# 一、引用标准

DL/T538-2006《高压带电显示装置技术条件》

# 二、产品概述

开关柜无线测温操控装置是一款适用于高中压开关柜的高集成产品。本装置液晶显示，集一次回路动态模拟图、断路器分合闸状态、手车位置、接地闸刀位置、隔离刀状态、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁、温湿度显示及控制、照明输出、验电核相等多功能于一体。产品还具有智能语音防误提示、RS485通讯、人体感应探头、电气节点无线测温等扩展功能。用户可根据实际需要组合选配。该装置不仅外型美观大方，且优化了开关柜的整体布局，是新一代开关柜内使用的理想更新换代产品。

# 三、技术参数

## 3.1 操控基本参数

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作电压 | AC/DC：80V~ 270V |
| 工作温度 | -5℃~ 50℃ |
| 极限工作温度 | -10℃~ 55℃ |
| 相对湿度 | ≤93% |
| 最大功耗 | ≤15W |
| 外形尺寸 | 240(长)*189(宽)*82(深) |
| 净重 | 大约1.5KG（含附件） |

## 3.2 温湿度默认值

| 类别 | 量程 | 精度 | 响应时间 | 参数 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度参数 | -20℃ ~99.9℃ | 0.5℃ | ≤10S | 低温加热启动温度 | 5℃ |
|  |  |  |  | 低温回升加热通出温度 | 15℃ |
|  |  |  |  | 高温排风启动温度 | 40℃ |
|  |  |  |  | 温度下降退出排风温度 | 30℃ |
| 湿度参数 | 1% ~ 99.9%RH | 3%RH | ≤10S | 过湿加热启动湿度 | 85% |
|  |  |  |  | 过温下降加热退出温度 | 75% |
| 无线节点数 | 3/6/9/12 | 6 |
| 节点超温门限值 | 0 ~99.9℃ | 60℃ |
| 节点回滞量 | 0 ~99.9℃ | 5℃ |

## 3.3 无线测温接收模块

| 技术参数 |
| --- |
| 参数 | 无线频率： 433MHz |
|  | 电源电压:DC5V |
|  | 接收电流:6mA |
|  | 发射电流: 24 @15dBm mA |
|  | 接收灵敏度: -110 dBm |
|  | 安装方式：螺丝固定（2个M3螺丝间距58.2mm固定） |
|  | 外形尺寸：含天线和端子：101mm*66.5mm* 22mm |
| 安装部位 | 开关柜内 |
| 配套四芯线：默认配接3米线，红：5V, , 黑：B黄:A，，绿:G对应接线 |

## 3.4 无线测温传感器（有源）

| 传感器类型 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 无线测温传感器（有源） |  |
|  | 参数 | 温度测量范围：-25～+200℃ |
|  |  | 测量精度：±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃） |
|  |  | 温度采样频率：默认1分钟 |
|  |  | 无线频率： 433MHz |
|  |  | 无线传输距离：≤200米 |
|  |  | 电池使用寿命：3～5年（根据使用环境有波动） |
|  |  | 安装方式：表带固定，捆绑式 |
|  |  | 外形尺寸：主体尺寸：38mm*35mm*24mm，表带总长：385mm |
|  | 安装部位 | 移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。 |
|  |  | 固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。 |

## 3.5 无线测温传感器（无源）

| 传感器类型 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 无线温度传感器（无源） | 传感器结构： 软硅胶：加深连接强度； 螺丝：固定取电片； 后盖片：感应温度； 取电合金片：用于感应取电； |
|  | 参数 | 温度测量范围：-25～+200℃ |
|  |  | 测量精度：±1℃（0~+75℃）,±2℃（-20~+150℃） |
|  |  | 温度采样频率：默认5秒（自适应根据电流大小调节） |
|  |  | 无线频率： 433MHz |
|  |  | 无线传输距离：≤300米 |
|  |  | 工作电源：感应取电 |
|  |  | 启动电流：>5A（满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A） |
|  |  | 安装方式：合金片固定 |
|  |  | 主体尺寸：46mm*35mm*21mm，表带总长：380mm |
|  | 安装部位 | 移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。 |
|  |  | 固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。 |
|  |  | 低压柜：出线桩头、断路器进出线端。 |
|  |  | 低压开关柜：空开进线、出线、电缆出线等部位。 |

# 四、前面板示意图及说明

| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、5 | 手车工作位置指示 | 20 | 按钮“设置” |
| 2、6 | 手车试验位置指示 | 21 | 按钮“上升”强制加热 |
| 3 | 断路器合闸指示 | 22 | 按钮“下降”强制排风 |
| 4 | 断路器分闸指示 | 23 | 按钮“Enter/照明” |
| 7 | 接地闸刀合指示 | 24 | 远方/就地选择开关(选配) |
| 8 | 接地闸刀分指示 | 25 | 高压闭锁指示 |
| 9 | 储能指示 | 26 | 高压解锁指示 |
| 10 | 加热1/断线报警1指示 | 27 | 储能方式选择开关(选配) |
| 11 | 排风1/断线报警1指示 | 28 | 分/合闸选择开关(选配) |
| 12 | 加热2/断线报警2指示 | 29 | 红外人体感应器(选配) |
| 13 | 排风2/断线报警2指示 | 30 | 高压传感器A相带电指示 |
| 14 | 通讯指示 | 31 | 高压传感器B相带电指示 |
| 17 | 液晶显示区域 | 32 | 高压传感器C相带电指示 |

# 五、背部端子示意图及说明

| 1 | 辅助电源 AC/DC110∼220V | 输入 | 21 | 高压闭锁无源常开 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 22 |  |  |
| 3 | 辅助电源地 |  | 23 | 缺相报警无源常开 | 输出 |
| 4 | 手车工作 | 状态接入点输入 | 24 |  |  |
| 5 | 手车试验 |  | 25 | A相高压传感器 | 输入 |
| 6 | 断路器分 |  | 26 | B相高压传感器 |  |
| 7 | 断路器合 |  | 27 | C相高压传感器 |  |
| 8 | 储能 |  | 28 | 高压三相地 |  |
| 9 | 接地闸刀分/合 |  | 29 | 告警无源常开 | 输出 |
| 10 | 预留 |  | 30 |  |  |
| 11 | 状态输入公共端 |  | 31 | 柜内照明无源常开 | 输出 |
| 41 | 通讯5V供电（红） | 无线接收模块 |  |  |  |
| 42 | RS485B1（黑） |  | 32 |  |  |
| 43 | RS485A1（黄） |  |  |  |  |
| 12 | 通讯供电地（绿） |  |  |  |  |
| 13 | RS485输出接口B | 输入 | 33 | 第1路传感器控制的风 扇无源常开 | 输出 |
| 14 | RS485输出接口A |  | 34 |  |  |
| 15 | 第1路智能型温湿度传感器 | 输入 | 35 | 第2路传感器控制的风 扇无源常开 | 输出 |
| 16 |  |  | 36 |  |  |
| 17 |  |  | 37 | 第1路传感器控制的 加热无源常开 | 输出 |
| 18 | 第2路智能型温湿度传感器 |  | 38 |  |  |
| 19 |  |  | 39 | 第2路传感器控制的 加热无源常开 | 输出 |
| 20 |  |  | 40 |  |  |

# 六、主要功能

## 6.1 状态指示功能（具体指示编号见前面板示意图）

● 手车位置指示

1）手车处于工作位置（工作位置触点闭合）时，手车指示红色模拟条（1、5）亮；

2）手车处于试验位置（试验位置触点闭合）时，行车指示绿色模拟条（2、6）亮；

3）手车处于试验位置和实验位置之间（工作、试验位置触点都未闭合且断路器接点全部未闭合）时，手车指示灯红、绿（1、2、5、6）模拟条都不亮；

● 断路器状态指示

1）断路器合闸（断路器合触点闭合）时，断路器指示红色模拟条（3）亮；

2）断路器分闸（断路器分触点闭合）时，断路器指示绿色模拟条（4）亮；

3）断路器不在柜内（断路器合、分触点都未闭合）时，断路器指示灯红、绿模拟条（3、4）不亮；

● 接地开关位置指示

1）接地闸刀合闸（接地闸刀分/合触点闭合）时，接地闸刀指示红色模拟条（7）亮；

2）接地闸刀未合闸（接地闸刀分/合触点未闭合）时，接地闸刀指示绿色模拟条（8）亮

● 弹簧储能（储能）触点闭合时，储能指示红灯（9）亮；

注意1：以上开关量接入必须为无源接点。

注意2：（预留）触点可以作为预分/预合接入点，该触点闭合时，模拟条闪烁提示预分/预合

## 6.2 智能语音防误提示功能

1）当断路器合闸时，手车处于试验位置和工作位置之间(试验位置、工作位置都不闭合，均为断开状态)时，模拟条（3、4）闪烁，且有语音提示“请分断路器”；

2）当接地开关闭合时，若误将手车从试验位置推到工作位置时，或手车处于试验位置和工作位置之间(试验位置、工作位置都不闭合，均为断开状态)时，或手车处于工作位置时，模拟条（7,8）闪烁，且有语音提示“请分接地开关”；

3）当接地开关和断路器都闭合时，误推手车从试验位置切换到工作位置时，或手车处于试验位置和工作位置之间(试验位置、工作位置都不闭合，均为断开状态)时，或手车处于工作位置时，模拟条（3、4、7、8）闪烁，并伴有语言提示“请分断路器、请分接地开关”；

4） 手车工作位置和试验位置同时闭合时（1、2、5、6）指示灯	闪烁无语音提示；

5）	断路器分闸合闸同时闭合时(3、4)指示灯闪烁无语音提示。

## 6.3 高压带电闭锁功能

1）高压带电显示：当A、B、C三相带电（电压≥额定电压的15%），相应的A、B、C三相指示灯（7）启辉发光；

2）高压带电闭锁：当A、B、C三相任意一相带电（电压≥额定电压的65%）时，高压闭锁指示红灯（25）亮，高压解锁指示绿灯（26）熄灭，相应高压闭锁接点输出弹开；三相全不带电时，高压解锁指示绿灯（26）亮，高压闭锁指示红灯（25）熄灭，相应高压闭锁接点输出闭合；

3）高压缺相报警：当A、B、C三相中任意一相或两相带电（电压≥额定电压的65%）时，缺相报警接点输出闭合；当三相全部不带电或三相全部带电时缺相报警接点输出打开。

注意：A、B、C三相配用的传感器，其输出短路电流必须达到220uA±10%。

以上为全功能型的接线图，具体型号的接线见背部接线标示恕不另行通知。

## 6.4 温湿度控制功能

1）自动启动加热：在自动模式下当传感器测得的环境温度≤相应设置值时，或当传感器测得的环境湿度≥相应设置值时，启动加热，“加热”（10、12）指示灯长亮（闪烁为断线报警指示）；

2）自动退出加热：在自动模式下，如为温度、湿度同时启动加热则传感器测得的环境温度上升到≥相应设置值与回差之和，并且传感器测得的环境湿度下降至≤相应设置值与回差之差时，退出加热，“加热”（10、12）指示灯熄灭；

3）启动排风：当传感器测得的环境温度≥相应设置值时，启动风扇，“排风”（11、13）指示灯长亮（闪烁为断线报警指示）；

4）停止排风：当传感器测得的环境温度下降至≤相应设置值与回差之差时，停止排风，“排风”（11、13）指示灯熄灭；

5）手动/自动：需要手动加热或排风时，在测量显示界面按“向下键或向上键”按钮大于3S，加热器开始加热或风扇开始排风，液晶显示区域下中区域显示图案“☜”；再次点按“向下键或向上键”按钮，退出手动加热或排风，相应加热或排风指示熄灭，并转到自动控制状态；

注意：当手动加热启动，实际温度上升到高温排风启动设定值时，会强制保护关闭加热器，自动跳转到自动加热排风状态；

6）告警输出：当用户负载断线报警打开时，并且发生负载断线时，或者无线测温节点任意一路超温时，“告警”触点闭合并且“告警”（对应输出）液晶显示区域左下角显示图案“☏”；

## 6.5 操作功能

1）自储/手储转换

2）分/合闸操作

3）远方/就地转换

4）柜内照明 在装置测量显示界面下长按回车键，将启动柜内照明并有相应指示液晶显示区域右下角显示图案“☼”，再次点按回车键柜内照明关闭，相应指示熄灭。

## 6.6 工作模式

6.6.1 测量

在测量状态下，区域15 16循环显示当前测通道及温度、湿度值显示，及无线节点所测得的节点温度值，通过上下键可以翻动显示上述自动循环界面，还可以查看无线节点ID及表带电池电压，程序版本，分合闸次数等参数。下图是9节点轮显界面

6.6.2 控制

当环境的温度或湿度值满足预先设置的工作条件时，启动加热器或风扇，同时对应的指示灯点亮，配合告警类型选择可以输出不同类型告警。

## 6.7 设置模式

6.7.1 进入/退出系统设置模式

进入系统：在正常情况下，装置处于正常工作状态，些时按下主菜单键，进入系统设置模式，按上下键（在数值增减界面长按可以实现数值快速增减）输入密码，出厂默认为0001，按回车键，密码正确，自动进入主菜单。

特别注意：无线节点ID数据同时存在操控装置和无线接收模块中，俩份数据可以互相传导。

a:从操控装置导入到无线接收模块，只需设置好操控无线节点配置然后保存即可；

b:从无线接收模块导入到操控，只需在密码界面输入9998密码，按回车键即可。

6.7.2 用户编程流程图

参数设置

保存设置                                 密码修改

用户编程流程图

注1：当参数设置参数高温排风设定值小于低温加热值与回滞量之和时，液晶会显示“设置错误”，表示参数设置错误，需重新进入设置菜单，设置参数；

注2装置恢复出厂设置参数：

a) 1、2路温度：（升温温度）5℃、降温温度40℃   回滞量：10℃

b) 1、2路湿度：85%RH                         回滞量：10%RH

c) 通讯参数设置：

地址：  1  波特率：9600   停止位：0

d) 通道1打开，通道2打开；告警类型为负责断线报警，负载断线报警关闭；

e) 显示界面为循环显示 循环时间4S

g) 语音报警功能关闭

h) 初始密码：0001

## 6.8 通信功能

支持远方查询开关量状态,支持远方查询继电器输出状态，支持查询和修改用户参数设置。

1）通信方式：RS-485；

2）通信规约：ModBus-RTU；

3）通信格式：异步1200/2400/4800/9600/19200 bps 用户可编程

# 七、安装屏开孔(mm)

# 八、外形尺寸图(mm)

# 九、使用注意事项

9.1 必须严格按照标明的电压等级接入电源，严格按照背面端子标示接线。

9.2 安装时应将接线端子拧紧，并且将设备牢固在坚固耐火、不易震动的位置，设备仰视时效果最佳，故应垂直安装，高度以1.8M为宜。

9.3 耐压试验时，必须把带电显示部分端子（20、21、22、23）接线解开或短接。

9.4 所有开关量接点必须是无源接入。

9.5 按实物的接线标示接线，如有变动恕不另行通知。

9.6 使用不当或非本产品引起的故障，本公司不承担责任。

# 十、运输储存

10.1 设备应存放在温度为-25℃~70℃，湿度＜85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。

10.2 设备在包装拆封后不宜存储。

10.3 设备运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和存储。

附图1传感器安装及接线方式(智能型)  单位：mm

注： 温湿度测控产品传感器分模拟和智能两种，此款为智能型，接线安装时注意分辨，端子数字一一对应，以免出错。

常用转换开关节点图：

声明：本公司保留随时修改或取消该说明书相关参数并不预先通告的权利。

本公司保留本说明书的最终解释权。