温湿度控制系列

智能型温湿度控制器

安装使用说明书

V1.2版

(2017年5月25日更订)

目   录

一．引用标准	1

二．产品标准	1

三．工作原理	1

四．型号说明	2

五．技术指标	2

六．产品规格及接线图	3

七．运输储存	3

# 一．引用标准

国标GB/T15309-1994。

# 二．产品标准

温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。

智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值，有加热器、传感器故障指示、带有RS485 通讯接口可供远程监控，用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体，精度高、测量范围宽，是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。

# 三．工作原理

温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器（或风扇等）三部分组成，其工作原理如下图所示：

传感器检测箱内温湿度信息，并传递到控制器由控制器分析处理：当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时，控制器中的继电器触点闭合，加热器（或风扇）接通电源开始工作，对箱内进行加热或鼓风等；一段时间后，箱内温度或湿度远离设定值，控制器中的继电器触点断开，加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。

# 四．型号说明

说明： 1、WSDD 最多可接1 路温湿度传感器； 2、WSDA 最多可接2 路温湿度传感器；3、每一路传感器对应二组控制输出接点（无源），分别接加热器和风扇，加热器用于升温或去湿，风扇用于降温。

# 五．技术指标

| 类别 | 量程 | 精度 | 响应时间 | 参数 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度参数 | -20℃ ~99.9℃ | 0.5℃ | ≤10S | 低温加热启动温度 | 5℃ |
|  |  |  |  | 低温回升加热通出温度 | 15℃ |
|  |  |  |  | 高温排风启动温度 | 40℃ |
|  |  |  |  | 温度下降退出排风温度 | 30℃ |
| 湿度参数 | 1% ~ 99.9%RH | 3%RH | ≤10S | 过湿加热启动湿度 | 85% |
|  |  |  |  | 过温下降加热退出温度 | 75% |
| 输出触点容量 | 3A/AC250V（无源接点） |
| 通讯接口 | RS485，MODBUS-RTU 协议 |
| 工作环境 (控制器) | 温度 | -10℃~+55℃ |
|  | 湿度 | ≤95%RH，不结露，无腐蚀性气体 |
|  | 海拔 | ≤2500 米 |

# 六．产品规格及接线图

WSDD 智能型温湿度控制器

| 型号 | 基本功能 | 传感器 （只） | 接线图 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WSDD-1-C | 1 路温湿度 控制 | 1 |  |  |
| WSDA-2-C | 2 路温湿度 控制 | 2 |  |  |
| WSDT-1-C | 1 路温湿度 控 | 1 |  |

# 七．运输储存

7.1 设备应存放在温度为-25℃~70℃，湿度＜85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。

7.2 设备在包装拆封后不宜存储。

7.3 设备运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和存储。

附图1传感器安装及接线方式(智能型)  单位：mm

注： 温湿度测控产品传感器分模拟和智能两种，此款为智能型，接线安装时注意分辨，端子数字一一对应，以免出错。

附图2 导轨式外形尺寸及安装方式

附图2编程字符说明

| 字符 | 文字说明 | 字符 | 文字说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CodE | 密码 | Conn | 通讯设置 |
| XXXX | 数字或其他内容 | Addr | 装置地址 |
| CH1/CH2 | 测控通道1/2 | buS | 通讯波特率 |
| On/OFF | 打开/关闭 | CrC | 校验位 |
| rT-1/ rT-2 | 通道1/2加热升温设定值 | U1.3 | 程序版本号 |
| FAn1/ FAn2 | 通道1/2高温排风设定值 | rESt | 恢复出厂设置 |
| rH-1/ rH-2 | 通道1/2加热除湿设定值 | dISP | 显示模式设置：X秒循环 |
| HYS1/ HYS2 | 通道1/2回滞量设定值 | SAVE | 数据保存 |
| brEk | 负载断线报警 | No/YES | 是/否 |
| rUPT | 断线 | Err | 设置错误 |